### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  (STWiOR)

- Przedmiot usługi

- Okresowa roczna kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służące ochronie środowiska.

- Okresowa roczna kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego placów zabaw.

- Okresowa roczna kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) lit. c) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), polegająca na sprawdzeniu instalacji gazowych.

- Okresowa roczna kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), polegająca na sprawdzeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

- Okresowa pięcioletnia kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia - w branży ogólnobudowlanej.

- Okresowa pięcioletnia kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w zakresie branży elektrycznej. Kontrolą należy objąć badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Dotyczy Zadania nr 2 i Zadania nr 4.

- Podstawa prawna oraz przepisy związane z zakresem kontroli:

- Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. 2016 poz. 290),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999 Nr 74 poz. 836 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1134).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-54: 2011 U Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 5-54. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające przewody ochronne.

- Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069).

- Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002 r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386 ze zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Cel okresowej kontroli stanu technicznego budynków

Zgodnie z wymogami art. 62. ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane winny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli.

- Obiekty objęte kontrolą.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budynki wraz z usytuowanymi w nich lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, lokale wolnostojące, tereny wewnętrzne - place zabaw wraz urządzeniami zabawowymi, stanowiące własność Gminy Wrocław.

Wykaz adresowy zadań przedstawiono w załącznikach:

- nr 2a - dla zakresu kontroli określonej w pkt. I. 1.

- nr 2b - dla zakresu kontroli określonej w pkt. I. 2.

- nr 2c - dla zakresu kontroli określonej w pkt. I. 3.

- nr 2d - dla zakresu kontroli określonej w pkt. I. 4.

- nr 2e - dla zakresu kontroli określonej w pkt. I. 5.

- nr 2f - dla zakresu kontroli określonej w pkt. I. 6.

Książki obiektów budowlanych oraz teczki lokali przypisanych adresem do rejonu uwidocznionego w załącznikach nr 2a - 2f znajdują się w siedzibach Biur Obsługi Klienta, zwanych w dalszej części BOK, odpowiednio dla zadania oznaczonego w przedmiocie zamówienia i obsługiwanego rejonu.

- Opis czynności wykonania kontroli

Czynności związane z wykonaniem okresowej kontroli należy rozpocząć od BOK właściwego dla rejonu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy, gdzie należy zapoznać się z treścią książek obiektu budowlanego oraz z protokołami z poprzedniej kontroli. Brak dokumentacji w BOK lub u Zamawiającego nie może stanowić podstawy do przesunięcia terminu realizacji umowy. Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji przez Kierownika BOK harmonogramu prac oraz odebranie upoważnień dla osób wskazanych w § 7 ust. 3 umowy.

Sprawy organizacyjne związane z powiadamianiem najemców w celu dokonania oględzin lokali, spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca winien wykonywać oględziny w obiektach, posiadając w miejscu widocznym identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą jednostki dokonującej kontroli. O terminie kontroli należy powiadomić najemców lokali w budynku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

O terminie kontroli należy powiadomić najemców lokali w budynku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W powiadomieniu tym należy zobowiązać najemców do udostępnienia lokali w celu dokonania oględzin oraz udostępnienia pomieszczeń przynależnych w obrębie budynku (piwnice, pralnie itp) wraz z lokalami użytkowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zbiorczych zestawień zgodnie z załącznikami o numerach od 4a do 4f/2.

Okresowa kontrola stanu technicznego musi być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia właściwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadające uprawnień do jej wykonywania, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, będzie uznane przez Zamawiającego jako naruszenie warunków umowy z równoznacznym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

  - Okresowa roczna kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

    - Opis zakresu kontroli

Opis stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji należy opisywać w sposób ujednolicony przyjmując nazewnictwo oraz procentowy stopień zużycia technicznego wg tabeli załącznik nr 3. W przypadku użycia innej metody oceny stopnia zużycia technicznego, Zamawiający ma prawo uznać kontrole za wykonany nieprawidłowo i odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną i przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły. Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół z kontroli według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

    - Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

  - Okresowa kontrola instalacji gazowej

    - Opis zakresu kontroli

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej od zaworu głównego na przewodzie doprowadzającym gaz do budynku do zaworów przed gazomierzami lokalowymi, gazomierze oraz przewody łączące gazomierze z odbiornikami gazu, a także aparaty gazowe (odbiorniki) wraz z rurami spalinowymi od  aparatów gazowych do przewodów spalinowych w tym:

- kontrola pomieszczenia na zawór główny,

- kontrola pralni lokatorskich,

- kontrola lokalnych kotłowni na paliwo gazowe,

- kontrola przewodów gazowych w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku,

- kontrola pionów gazowych,

- kontrola przewodów gazowych w lokalach,

- kontrola gazomierzy,

- kontrola aparatów gazowych

- kontrola szczelności połączeń i kurków

- Wykonanie uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej wypełnionej paliwem gazowym i pod ciśnieniem roboczym gazu (wg wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego). Próbę szczelności należy wykonać dla całej instalacji lub dla poszczególnych części instalacji i należy sklasyfikować wg stopnia sprawności w następujący sposób:

- całkowita (nieograniczona) sprawność jest wówczas, gdy pod ciśnieniem roboczym przyrządy pomiarowe wskazują wypływ gazu nie większy niż 1 litr na godzinę,

- obniżona sprawność jest wówczas, gdy pod ciśnieniem roboczym przyrządy pomiarowe wskazują wypływ gazu w przedziale 1 do 5 litrów na godzinę,

- brak sprawności (instalacja niesprawna) jest wówczas, gdy pod ciśnieniem roboczym, przyrządy pomiarowe wskazują wypływ gazu przekraczający 5 litrów na godzinę.

- Sporządzenie protokołów:

- z kontroli instalacji od kurka głównego do instalacji w lokalu

- z kontroli instalacji w lokalu wraz z gazomierzem

- z uproszczonej próby szczelności

Przed rozpoczęciem kontroli instalacji gazowej Wykonawca powinien zapoznać się  z dostępną dokumentacją projektową oraz poprzednimi protokołami z przeglądów i informacjami o dokonywanych naprawach.

Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym sklasyfikowanie instalacji gazowej wg stopnia sprawności (pkt VI 2 niniejszej specyfikacji ) oraz posiadać certyfikaty „Instytutu Górnictwa Nafty i Gazownictwa” (IGNiG) dopuszczające do stosowania na rynku Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Wykonawca zostanie poproszony przez Zamawiającego o przedstawienie sprzętu oraz zademonstrowanie w jaki sposób wykona uproszczoną próbę szczelności i sklasyfikuje instalację wg stopnia sprawności zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po stwierdzeniu nieszczelności na instalacji gazowej w lokalu, należy odciąć dopływ gazu do lokalu i poinformować Zamawiającego.

Wszystkie nieszczelności urządzeń gazowych Wykonawca zgłosi lokatorowi oraz Zamawiającemu w formie pisemnej. W przypadku zagrożenia życia z powodu nieszczelności urządzeń gazowych i braku zgody lokatora na ich usunięcie Wykonawca odetnie dopływ gazu do urządzenia i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności gazomierza Wykonawca poinformuje lokatora o konieczności zgłoszenia wymiany gazomierza w PSG.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół z przeglądu według wzoru ustalonego przez Zamawiającego oraz wpis do KOB z wymaganymi podpisami.

    - Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

  - Kontrola placów zabaw

    - Opis zakresu kontroli

Kontrola ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, np. wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych. Wskazanie działań do podjęcia mających na celu uzyskanie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz estetyki placu zabaw.

    - Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

  - Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

    - Opis zakresu kontroli

Kontrola winna obejmować przewody kominowe niezależnie z jakiego materiału zostały wykonane. Dotyczy to przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.

Protokół kontroli przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych winien zawierać informacje dotyczące:

- Sprawdzenia przydatności do użytkowania przewodów kominowych pod kątem szczelności .

- Sprawdzenia drożności przewodów kominowych od najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów).

- Prawidłowości połączenia przewodów z paleniskiem.

- Sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych;

- kanałów, czopuchów, rur łączących i łączników;

- włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych i łączników;

- innych elementów kominowych.

- Sprawdzenia ciągu kominowego (bez podania wartości), z opisem ogólnych przyczyn niestabilnego, słabego ciągu lub zaniku ciągu kominowego (np. nadmierna szczelność lokalu, niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.).

- Prawidłowości wyprowadzenia ponad dach głowic i nasad kominowych oraz sprawdzenia ich stanu technicznego.

- Sprawdzenia, czy pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe – posiadają właściwą wentylację wywiewno - nawiewną.

- Sprawdzenia, czy przewody spalinowe są wyposażone we wkłady kominowe.

- Sprawdzenia, czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

- Sprawdzenia, czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych, a także otworów do wybierania zanieczyszczeń.

- Sprawdzenia, czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez które przechodzą przewody kominowe.

- Sprawdzenia, czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych.

- Szkic kontrolowanych kominów winien zawierać numerację przewodów oraz opis urządzeń podłączonych do danego przewodu kominowego.

    - Odbiór wykonanej okresowej kontroli technicznej

Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

  - Okresowa pięcioletnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

    - Opis zakresu kontroli

Opis stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji należy opisywać w sposób ujednolicony przyjmując nazewnictwo oraz procentowy stopień zużycia technicznego wg tabeli w załącznikach o numerach od 3e/1 do 3e/3. W przypadku użycia innej metody oceny stopnia zużycia technicznego, Zamawiający ma prawo uznać przegląd za wykonany nieprawidłowo i odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły. Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół z kontroli według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

    - Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

  - Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej.

Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej dotyczy Zadania nr 2 i Zadania nr 4.

    - Opis zakresu kontroli

Głównym zagadnieniem niniejszej specyfikacji jest wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach będących własnością Gminny Wrocław (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). W nawiązaniu do powyższego badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzanie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Czynności kontroli instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 okresowe sprawdzenie i próby powinny obejmować co najmniej:

- oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

    - Zakres wykonywania pomiarów.

Na wyniki pomiarów składają się dwie części:

- Pierwsza, to oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami wytwórcy tak, aby zapewniało jego poprawne działanie.

- Druga, to próby i pomiary mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione są wymagania dotyczące aparatów pomiarowych i sprawdzających podanych w normach.

    - Badanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

      - Oględziny.

Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Należy wykonać:

- sprawdzenie prawidłowości zastosowanej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi, i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,

- ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz sprawdzenia właściwego doboru przekroi i oznaczeń przewodów: neutralnych, ochronnych, i fazowych oraz jakości ich połączeń,

- sprawdzenie rozdzielnic i sterownic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji wsporczych i osłonowych,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania odbiorników energii elektrycznej, przyłączonych na stałe do instalacji oraz wykrycie wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie umieszczenia, prawidłowości i czytelności napisów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, umieszczenie schematów i tabliczek znamionowych oraz oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków, itp.

Oględziny powinny obejmować:

- przyłącza i złącza kablowe lub napowietrzne, układ zasilania rezerwowego, wyłącznik główny, główne tablice: rozdzielczą i administracyjną, wewnętrzne linie zasilające, tablice piętrowe lub sekcyjne, rozdzielnice miejscowe (zasilające odbiorniki siłowe), uziemienia i przewody ochronne, połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe,

- instalacje w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych: gniazd wtyczkowych, dźwigów osobowych oraz oświetlenia podstawowego, awaryjnego i przeszkodowego,

- instalacje odbiorcze w mieszkaniach,

- tablice zabezpieczające (wyłącznikowi i bezpiecznikowe) obwody oświetleniowe, obwody zasilające odbiorniki zasilane na stałe, w tym obwód zasilający kuchnię elektryczną, elektryczny ogrzewacz wody itp. obsługi, konserwacji i napraw.

      - Próby.

Próby powinny obejmować:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych (sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania),

- sprawdzenie obwodów z wyłącznikiem różnicowoprądowym.

    - Badanie instalacji piorunochronnej.

Zakres badań obejmuje:

a) oględziny części naziemnej (zwody, przewody odprowadzające, złącza kontrolne).

Oględziny dotyczą sprawdzania:

- zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,

- wymiarów użytych materiałów,

- rodzajów połączeń.

Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających; wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo.

W przypadku, gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, można te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi, w celu umożliwienia dalszego ich użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element wymienić na nowy. Gdy budynek nie będzie wyposażony w instalację odgromową należy stwierdzić czy zachodzi konieczność jej wykonania.

b) sprawdzenie ciągłości przewodów odprowadzających.

Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego.

c) pomiar rezystancji uziemień.

    - Dokładność wykonywania pomiarów.

Dokładność wykonywania pomiarów zależy od klasy dokładności użytych przyrządów, doboru właściwej metody wykonywania pomiarów i uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i jego parametrów. Należy dążyć do wykonywania pomiarów z możliwie dużą dokładnością, z uchybem pomiaru do 20 %.

Dokładność pomiaru zależy od zakresu użytego przyrządu pomiarowego i aby była jak największa odczytu należy dokonywać na takim zakresie aby wskazanie przyrządu wynosiło co najmniej 3/4 zakresu pomiarowego.

    - Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.

    - Forma protokółu z prac pomiarowo-kontrolnych.

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:

- Nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe.

- Miejsce pracy badanego urządzenia.

- Rodzaj pomiarów.

- Nazwisko osoby wykonującej pomiary.

- Datę wykonania pomiarów.

- Spis użytych przyrządów i ich numery.

- Szkice – schematy elektryczne jedno kreskowe rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji.

- Liczbowe wyniki pomiarów.

- Uwagi.

- Wnioski.

Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń od norm i przepisów, z podaniem części instalacji, których to dotyczy.

    - Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

- Załączniki do STWiOR

- Załącznik nr 1 	– wzór upoważnienia.

- Załączniki nr 2a – 2f – Wykazy adresowe obiektów budowlanych objętych kontrolą.

2a – obiektów objętych roczną kontrolą obiektów budowlanych

2b – obiektów objętych roczną kontrolą obiektów budowlanych – place zabaw

2c – obiektów objętych roczną kontrolą obiektów budowlanych – instalacje gazowe

2d – obiektów objętych roczną kontrolą obiektów budowlanych – przewody kominowe

2e – obiektów objętych pięcioletnią kontrolą obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana

2f – obiektów objętych pięcioletnią kontrolą obiektów budowlanych – branża elektryczna

- Załącznik nr 3a/1 – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych

- Załącznik nr 3b/1 – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych – place zabaw – stan techniczny urządzeń,

- Załącznik nr 3b/2 – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych – place zabaw – stan techniczny placu,

- Załącznik nr 3c/1 – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych – instalacje gazowe – kontrola instalacji w budynku,

- Załącznik nr 3c/2 – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych – instalacje gazowe – kontrola instalacji w lokalach,

- Załącznik nr 3c/3 – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych – instalacje gazowe – uproszczona próba szczelności,

- Załącznik nr 3d – Protokół z rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych – kontrola przewodów kominowych,

- Załącznik nr 3e/1 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana – kontrola budynku, wraz ze związanym z nim załącznikiem 3e/1.1,

- Załącznik nr 3e/2 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana – kontrola lokalu,

- Załącznik nr 3e/3 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana – tereny przy budynkach,

- Załącznik nr 3e/4 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana – dokumentacja fotograficzna,

- Załącznik nr 3e/5 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana – kontrola lokalu – instalacje grzewcze wraz ze związanym z nim załącznikiem 3e/5.1

- Załącznik nr 3f/1 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża elektryczna – badanie izolacji,

- Załącznik nr 3f/2 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża elektryczna – badanie skuteczności – szybkie wyłączenie,

- Załącznik nr 3f/3 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża elektryczna – różnicówka,

- Załącznik nr 3f/4 – Protokół z pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych – branża elektryczna – badanie uziomów,

- Załącznik nr 4a – Protokół okresowej kontroli obiektów budowlanych – zestawienie zbiorcze.

- Załącznik nr 4b – Protokół okresowej kontroli obiektów budowlanych – zestawienie zbiorcze – place zabaw.

- Załącznik nr 4c – Protokół okresowej kontroli obiektów budowlanych – zestawienie zbiorcze – instalacje gazowe.

- Załącznik nr 4d – Protokół okresowej kontroli obiektów budowlanych – zestawienie zbiorcze – przewody kominowe.

- Załącznik nr 4e/1 – Protokół okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych – zbiorcze zestawienie stanu technicznego nieruchomości – ogólnobudowlana.

- Załącznik nr 4e/2 – Protokół okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych – zbiorcze zestawienie stanu technicznego nieruchomości – sanitarna.

- Załącznik nr 4f/1 – Protokół okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych – zestawienie zbiorcze – branża elektryczna.

- Załącznik nr 4f/2 – Protokół okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych – zbiorcze zestawienie stanu technicznego nieruchomości – elektryczna.

- Załącznik nr 5a – Protokół odbioru usług - z przeprowadzenia rocznej kontroli obiektów budowlanych.

- Załącznik nr 5b – Protokół odbioru usług - z przeprowadzenia rocznej kontroli obiektów budowlanych - place zabaw.

- Załącznik nr 5c – Protokół odbioru usług - z przeprowadzenia rocznej kontroli obiektów budowlanych – instalacje gazowe.

- Załącznik nr 5d – Protokół odbioru usług - z przeprowadzenia rocznej kontroli obiektów budowlanych – przewody kominowe.

- Załącznik nr 5e – Protokół odbioru usług - z przeprowadzenia pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych – branża ogólnobudowlana.

- Załącznik nr 5f – Protokół odbioru usług - z przeprowadzenia pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych – branża elektryczna.