### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  (STWiOR)

- Przedmiot robót

Okresowa roczna kontrola stanu technicznego instalacji gazowych.

- Podstawa prawna oraz przepisy związane:

- Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie.

- Cel  okresowej kontroli stanu technicznego budynków

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych.

- Obiekty objęte kontrolą.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budynki stanowiące własność Gminy Wrocław wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi położonymi w tych budynkach, oraz lokali wolnostojących. Wykaz adresowy zadań przedstawiono w załączniku nr 1. Książki obiektów budowlanych oraz teczki lokali przypisane adresem do rejonu uwidocznionego w załączniku nr 1 znajdują się w siedzibach Biur Obsługi Klienta zwanych w dalszej części  BOK,  odpowiednio dla zadania oznaczonego w przedmiocie zamówienia  i  obsługiwanego  rejonu.

- Opis czynności wykonania przeglądu technicznego.

Czynności związane z wykonaniem okresowej kontroli należy rozpocząć od BOK właściwego dla rejonu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy, gdzie  należy zapoznać się z treścią książek obiektu budowlanego oraz z protokołami z poprzedniej kontroli. Brak dokumentacji w BOK lub u Zamawiającego nie może stanowić podstawy do przesunięcia terminu realizacji umowy.

Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji przez Kierownika BOK harmonogramu prac oraz odebranie upoważnień dla osób wskazanych w § 7 ust.3 umowy.

Sprawy organizacyjne związane z powiadamianiem najemców w celu dokonania oględzin lokali, spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca winien wykonywać oględziny w obiektach, posiadając w miejscu widocznym identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą jednostki dokonującej kontroli.

O terminie kontroli należy powiadomić najemców lokali w budynku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W powiadomieniu tym należy zobowiązać najemców do udostępnienia lokali w celu dokonania oględzin oraz udostępnienia pomieszczeń przynależnych w obrębie budynku (piwnice, pralnie itp) wraz  z lokalami użytkowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zbiorczego zestawienia zgodnie z załącznikiem nr 6.

Okresowa kontrola stanu technicznego musi być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia właściwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadające uprawnień do jej wykonywania, określonej w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, będzie uznane przez Zamawiającego jako naruszenie warunków umowy z równoznacznym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

- Okresowa kontrola instalacji gazowej

1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej od zaworu głównego na przewodzie doprowadzającym gaz do budynku do zaworów przed gazomierzami lokalowymi,    gazomierze oraz przewody łączące gazomierze z odbiornikami gazu, a także aparaty gazowe  (odbiorniki) wraz z rurami spalinowymi od  aparatów gazowych do przewodów spalinowych w tym:

- kontrola pomieszczenia na zawór główny,

- kontrola pralni lokatorskich,

- kontrola lokalnych kotłowni na paliwo gazowe,

- kontrola przewodów gazowych w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku,

- kontrola pionów gazowych,

- kontrola przewodów gazowych w lokalach,

- kontrola gazomierzy,

- kontrola aparatów gazowych

- kontrola szczelności połączeń i kurków

2. Wykonanie uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej wypełnionej paliwem

gazowym i pod ciśnieniem roboczym gazu (wg wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru   Budowlanego). Próbę szczelności należy wykonać dla całej instalacji lub dla poszczególnych części instalacji i należy sklasyfikować wg stopnia sprawności w następujący sposób:

- całkowita (nieograniczona) sprawność jest wówczas, gdy pod ciśnieniem roboczym przyrządy pomiarowe wskazują wypływ gazu nie większy niż 1 litr na godzinę,

- obniżona sprawność jest wówczas, gdy pod ciśnieniem roboczym przyrządy pomiarowe wskazują wypływ gazu w przedziale 1 do 5 litrów na godzinę,

- brak sprawności (instalacja niesprawna) jest wówczas, gdy pod ciśnieniem roboczym, przyrządy pomiarowe wskazują wypływ gazu przekraczający 5 litrów na godzinę.

3.Sporządzenie protokołów:

- z kontroli instalacji od kurka głównego do instalacji w lokalu

- z kontroli instalacji w lokalu wraz z gazomierzem

- z uproszczonej próby szczelności

Przed rozpoczęciem kontroli instalacji gazowej Wykonawca powinien zapoznać się  z dostępną dokumentacją projektową oraz poprzednimi protokołami z przeglądów i informacjami o dokonywanych naprawach.

Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym sklasyfikowanie instalacji gazowej wg stopnia sprawności (pkt VI 2 niniejszej specyfikacji ) oraz posiadać certyfikaty „Instytutu Górnictwa Nafty i Gazownictwa” (IGNiG) dopuszczające do stosowania na rynku Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Wykonawca zostanie poproszony przez Zamawiającego o przedstawienie sprzętu oraz zademonstrowanie w jaki sposób wykona uproszczoną próbę szczelności i sklasyfikuje instalację wg stopnia sprawności zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po stwierdzeniu nieszczelności na instalacji gazowej w lokalu, należy odciąć dopływ gazu do lokalu i poinformować Zamawiającego.

Wszystkie nieszczelności urządzeń gazowych Wykonawca  zgłosi lokatorowi oraz Zamawiającemu w formie pisemnej. W przypadku zagrożenia życia z powodu nieszczelności urządzeń gazowych i braku zgody lokatora na ich usunięcie Wykonawca odetnie dopływ gazu do urządzenia i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności gazomierza Wykonawca poinformuje lokatora o konieczności zgłoszenia wymiany gazomierza w DOZG.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną i przepisami  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  protokoły.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół z przeglądu według wzoru ustalonego przez Zamawiającego oraz wpis do KOB z wymaganymi podpisami.

- Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

- Załączniki do STWiOR

- Załącznik nr 1 – Wykaz adresowy budynków i lokali objętych kontrolą.

- Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia

- Załącznik nr 3 – Protokół okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznej sprawności  wartości instalacji gazowej w obrębie budynku.

- Załącznik nr 4 – Protokół okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznej sprawności  wartości instalacji gazowej w mieszkaniach i lokalach użytkowych.

- Załącznik nr 5 – Protokół z przeprowadzenia uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej.

- Załącznik nr 6 – Zbiorcze zestawienie.

- Załącznik nr 7 – Protokół odbioru.