# INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Rzuty architektoniczne.

- Koordynacja międzybranżowa.

- Polskie normy i przepisy prawa budowlanego.

## 1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla potrzeb przebudowy (modernizacji) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wrocławiu - wydzielenie pomieszczeń sanitarnych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

- Rozdzielnice elektryczne – rozdział energii elektrycznej.

- Instalacja oświetleniowa z systemem sterowania.

- Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230V.

- Instalacja połączeń wyrównawczych.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

- Koordynacja międzybranżowa.

## Zasilanie i WLZ

Lokale mieszkalne objęte przedmiotową przebudową posiadają istniejące zasilanie.

Istniejąca linia zasilająca pozostaje bez zmian.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje się zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz umownej.

## Rozdział energii elektrycznej, rozdzielnice elektryczne

Przedmiotowe lokale mieszkalne posiadają tablice rozdzielcze / bezpiecznikowe, w układzie zasilania TN-S. W istniejących tablicach bezpiecznikowych należy zabudować nową aparaturę zabezpieczeniową dla obwodów gniazd wtykowych w obrębie projektowanych łazienek, oraz obwód oświetlenia ogólnego.

## INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

W pomieszczeniu łazienki zaprojektowano sztuczne oświetlenie pomieszczeń wg normy PN-EN 12464-1 :2004. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYżo 4(3)x1,5mm2. Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejących tablic bezpiecznikowych. Dla danego typu pomieszczeń przyjęto następujące średnie natężenie oświetlenia:

- Łazienki, toalety – 200lx - oprawy wnętrzowe (LED), IP44.

Sterowanie oświetlenia projektuje się za pomocą łączników lokalnych, podtynkowych.

W przedmiotowym pomieszczeniu sanitarnym, zastosowane będą oprawy i osprzęt hermetyczny o minimalnym stopniu ochrony IP44.

Instalacja wykonana będzie jako p/t. Wszędzie tam gdzie instalacja będzie prowadzona na konstrukcji drewnianej, w przestrzeni ścianek wykonanych z płyt g/k oraz w miejscach, gdzie instalacja będzie w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji drewnianej lub elementów łatwopalnych, na skrzyżowaniach lub zbliżeniach z innymi instalacjami wewnętrznymi, odcinki takich instalacji prowadzone będą w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL lub peszel, wykonanych z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. W strefach sufitów podwieszonych instalację należy prowadzić za pomocą uchwytów kablowych KKM 15 lub przewody montowane bezpośrednio do podłoża stropu / ściany właściwej na systemowych uchwytach. Instalacje wewnętrzne należy wykonać zgodnie z normą P-SEP-E-0002.

Zasilanie wentylatora łazienkowego należy wykonać z instalacji oświetleniowej, z toru prądowego sterowania oświetleniem. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w niniejszym projekcie, przy zachowaniu wymaganego minimalnego natężenia oświetlenia oraz jego równomierności.

Rodzaj osprzętu elektroinstalacyjnego oraz barwę światła sztucznego należy na roboczo uzgodnić z Użytkownikami poszczególnych lokali.

## Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach łazienek, oraz dla zasilania pralek,  wykonane będą przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 450/750V. Z poszczególnych tablic bezpiecznikowych został wyprowadzony obwód dla potrzeb zasilania gniazd w pomieszczeniu łazienki. W przypadku potrzeby zasilania innych urządzeń w projektowanych pomieszczeniach, należy wyprowadzić z tablicy bezpiecznikowej dodatkowy obwód zasilający te rządzenia.

Dla zasilania odbiorników przenośnych projektuje się sieć gniazd wtykowych 1-F. Gniazda wtykowe w łazienkach należy montować na wysokości zapewniającej odległość od źródła wody min. 60cm oraz dopasowując do glazury, wysokość określa się od 1,2m do 1,4m od poziomu wykończonej  posadzki. Dopuszcza się dostosowanie wysokości gniazd do wymagań producenta urządzeń zamontowanych w projektowanym pomieszczeniu zachowując normatywne wymagania.

Sposób prowadzenia instalacji gniazd wtykowych i instalacji siły wykonać jak w punkcie 1.5.

W przedmiotowym pomieszczeniu sanitarnym, zastosować osprzęt hermetyczny o minimalnym stopniu ochrony IP44.

Rodzaj osprzętu elektroinstalacyjnego należy na roboczo uzgodnić z Inwestorem.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniach sanitarnych, należy wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LgYżo 1x2,5mm2, jako połączenia miejscowe.

Połączenia wyrównawcze wykonać:

- w instalacji siły połączenia konstrukcji urządzeń oraz wszystkie dostępne części przewodzące w pomieszczeniu.

Prace wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. V - instalacje elektryczne.

## Ochrona od porażeń

Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S poczynając od tablicy bezpiecznikowej TB17.Jako system ochrony przed porażeniem niebezpiecznym napięciem dotykowym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania, realizowane za pomocą bezpieczników topikowych i wyłączników instalacyjnych nadprądowych. Jako obostrzony środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowane zostaną wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.

Projektant:							Sprawdzający:

mgr. inż. Przemysław Słowikowski				mgr. inż. Daniel Słowikowski

upr. bud.  MAZ/0157/POOE/11					nr upr. bud.  MAZ/0428/POOE/11