Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

I. DANE OGÓLNE

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne dla adaptacji łazienek.

Charakterystyka obiektu

W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem projektanta jest doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do przyborów i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej.

II. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.

1. Instalacja wewnętrzna wody zimnej.

Projektuje się instalację wodociągową dla pomieszczenia łazienek od istniejącego pionu wody zimnej z pomieszczenia obok. Projektowane przewody wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Główne ciągi izolować otuliną Thermaflex lub Steinonorm gr. 13 mm ze względu na ewentualne roszenie. Przewody w łazience prowadzić wzdłuż przyborów jak pokazano na rzucie. Przewody prowadzić w bruzdach lub obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Armatura przy odbiornikach wody w wykonaniu przewidzianym przez użytkownika. Mocowanie przewodów na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub metalowo-gumowych. W miejscach przejść przewodów przez ściany stosować tuleje ochronne. Po wykonaniu instalacji wykonać próbę na 6.0 atn.

2. Instalacja wewnętrzna c.w.u.

Woda ciepła doprowadzona będzie do każdego z przyborów z podgrzewacza pojemnościowego o pojemności 100 dm3 zamontowanego we wnęce łazienek nad pralkami jak pokazano na rzucie. Całość instalacji c.w.u. wykonać z rur polipropylenowych typu PP3-SAP stabilizowanych wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. Armatura jak dla instalacji wody zimnej. Mocowanie przewodów na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub metalowo-gumowych lub prowadzenie w bruzdach ściennych.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie przyborów w łazience do istniejącego i projektowanego pionu jak pokazano na rzutach. Projektowane podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy wykonać z rur PVC np. typu WAVIN łączonych na uszczelki gumowe. Badania szczelności urządzeń kanalizacyjnych powinno odpowiadać następującym warunkom:

- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

- poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności ciśnieniowej przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m.s.w.

6. Warunki BHP.

Warunki BHP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

OPRACOWANIE: PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:

mgr inż. Jarosław Hirowski nr upr. DOŚ/IS/2/01319