WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I TERMOMODERNIZACJI Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY  
UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 WE WROCŁAWIU

Adres obiektu:

ul. Prądzyńskiego 3 we Wrocławiu

dz. nr 33/15, AM - 9, obręb Południe

Zamawiający:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1 – 8, 50-141 Wrocław

reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Reja 53-55 Wrocław

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na remont elewacji, konstrukcji dachu z wymianą pokrycia oraz termomodernizację  uwzględniającą między innymi wykonanie centralnego systemu ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy               ul. Prądzyńskiego 3 Wrocławiu - wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów     i uzgodnień, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt termomodernizacji, remontu elewacji, remont          konstrukcji dachu z wymianą pokrycia, wykonanie centralnego systemu ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych mieszkań. Realizacja przebudowy systemu ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. poprawi jakości życia mieszkańców, a dodatkowo -  centralny system ogrzewania - zapewni właściwy stan techniczny przegród budowlanych.

Ogólny opis stanu istniejącego

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w roku 1900 jako obiekt sześciokondygnacyjny, podpiwniczony, zawierające 22 mieszkania gminne (100%). Budynek znajduję się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek ujęty został w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocław oraz znajduje się na terenie zespołu historycznego zabudowy Przedmieścia Oławskiego – obszaru wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

Zakres oraz składowe dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i termomodernizację przedmiotowego obiektu budowlanego ma zawierać elementy niezbędne do realizacji projektu. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, które będą obowiązywać od dnia 01.01.2021 r. Termomodernizacja powinna między innymi obejmować ocieplenie stropów nad piwnicami, ścian oraz stropu lub dachu ostatniej kondygnacji.

Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu

Inwentaryzacja ma obejmować szczegółowe  oględziny budynku wraz  z pomiarami z natury, sporządzone w formie graficznej w skali 1:50, przedstawiających aktualny stan   inwentaryzowanego budynku w zakresie architektoniczno-budowlanym wraz z branżą sanitarną i elektryczną (rzuty wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych,    przekroje). Opracowanie powinno uwzględniać inwentaryzację istniejących źródeł ciepła wraz z dokumentacją fotograficzną.

Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie miedzy innymi następujące zagadnienia:

- Budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, zasilanych z węzła ciepłowniczego, a także montaż grzejników płytowych wraz z głowicami termostatycznymi w lokalach. Z działaniami tymi wiąże się likwidacja     istniejących urządzeń grzewczych oraz instalacji i źródeł ciepłej wody użytkowej.          Instalacja c.o. w systemie zaciskowym z rur stalowych ocynkowanych, natomiast     instalacja c.w.u. z rur polipropylenowych, zgrzewanych.

- Przebudowę instalacji wody zimnej na odcinku od wodomierza głównego, do przyborów w lokalach (podejścia pod baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,               wannowe/prysznicowe, spłuczki WC, pralki). Instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych, zgrzewanych.

- W przypadku braku zestawu wodomierzowego w lokalu, należy taki zestaw zaprojektować.

- Jeśli to będzie możliwe ze względów technicznych, wszystkie piony główne należy          przewidzieć w częściach wspólnych budynku, tj. w obrębie klatek schodowych            i na korytarzach. Zestawy pomiarowe na instalacjach wody zimnej, ciepłej oraz liczniki ciepła dla poszczególnych mieszkań przewidzieć w częściach wspólnych. Odczyt wskazań urządzeń pomiarowych powinien być możliwy z pozycji stojącej dorosłego człowieka.

- W uzasadnionym przypadku (np. zbyt niskie ciśnienie wody na wejściu do budynku) należy zaprojektować nowe przyłącze wodne, a projekt zatwierdzić w MPWiK.

- Przebudowę budynku w zakresie niezbędnym do wydzielenia pomieszczenia węzła        cieplnego obejmującą m.in.: schody / ciągi komunikacyjne na dojściu do pomieszczenia węzła ciepłowniczego, ściany działowe (w razie konieczności nowy podział    zapewniający wydzielenie pomieszczenia węzła – zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła), posadzkę w pomieszczeniu węzła, stolarkę drzwiową i okienną w pomieszczeniu węzła, wykonanie wentylacji w węźle ciepłowniczym, oświetlenie i zasilanie energetyczne pomieszczenia węzła, w razie konieczności wygłuszenie pomieszczenia węzła, zabezpieczenie p.poż. przegród budowlanych i instalacji, w razie konieczności osuszenie posadzki w pomieszczeniu węzła i na dojściu do niego.

- Remont/przebudowa dachu i strychu obejmuje między innymi: wzmocnienie/wymianę drewnianej konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem jej przed ogniem i korozją biologiczną (zamawiający nie dopuszcza obudowę drewnianej konstrukcji więźby dachu płytami), wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, przemurowanie kominów powyżej stropu strychowego, wymianę wyłazu dachowego i drabiny na dach, ocieplenie stropu strychowego lub dachu, wymianę drzwi wejściowych na strych, wykonanie tynków ścian wraz z ich malowaniem,     wymianę posadzki strychu.

- Remont elewacji obejmuje między innymi: naprawę spękanych ścian, renowację        i odtworzenie wszystkich gzymsów oraz detali architektonicznych, zamontowanie     taśmy z kolcami („stop ptaki”) w miejscach narażonych na zanieczyszczenie ptasimi odchodami, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku, naprawę i malowanie wypraw        tynkarskich, wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytanowocynkowej.

- Ocenę stanu technicznego budynku pod kątem realizacji planowanych prac;             w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozszerzenie projektu o wprowadzenie wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych;

- Zapewnienie dla węzła cieplnego zasilania w energię elektryczną 3-faz. o mocy 12kW; w razie takiej konieczności, uzyskanie od operatora warunków technicznych przyłączenia, umożliwiających podpisanie przez Zamawiającego umowy przyłączeniowej.

- Przygotowanie miejsca na zabudowanie zabezpieczenia przedlicznikowego - zgodnie            z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz miejsca na       zabudowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego – parter budynku (w pobliżu lub wewnątrz rozdzielnicy głównej budynku).

- Wykonanie WLZ-u (min. 5x4 mm2) do pomieszczenia węzła cieplnego zakończonego         na listwie w puszce n/t nadbudowanej w pobliżu drzwi wejściowych – szczegóły lokalizacji uzgodnić na etapie opracowywania koncepcji projektowej.

- Wykonanie instalacji uziemiającej w pomieszczeniu węzła cieplnego, zakończonej szyną ekwipotencjalną.

Zakres dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmować:

- inwentaryzację architektoniczno–budowlaną;

- ocenę stanu technicznego budynku pod kątem realizacji planowanych prac;                  w  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozszerzenie  projektu o wprowadzenie wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych;

- projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- projekty wykonawcze dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi detalami 
i szczegółami architektonicznymi  oraz konstrukcyjnymi;

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych             dla wszystkich branż;

- przedmiary robót dla każdej branży;

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży;

- projekt zastępczej organizacji ruchu oraz odbudowy nawierzchni - w przypadku          konieczności zajęcia części drogi lub chodnika w celu wykonania robót (dotyczy sytuacji, kiedy zajdzie potrzeba wymiany przyłącza wodnego); projekt musi uzyskać akceptację stosownych instytucji oraz właściciela terenu;

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej    ilości:

- projekt budowlany - w ilości wymaganej urzędowo  + 2 egz. dla Zamawiającego;

- projekt wykonawczy - 4 egz.;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  2 egz.;

- projekt zastępczej organizacji ruchu – 4 egz.;

- przedmiar robót dla każdej branży – 2 egz.;

- kosztorys inwestorski dla każdej branży – 2 egz.;

- wersję elektroniczną wszystkich opracowań – płyta CDx2

Uwaga:

Wersję elektroniczną opracowań należy przygotować:

- dla danych nie wektorowych w formatach: .ath, .pdf, .doc

- dla danych wektorowych w formatach:

preferowane formaty: ESRI  (Shapefile, FeatureClass)

opcjonalne formaty:

.dgn – możliwe wersje: DGN_95, DGN_SE, DGN_J, DGN_V8

.dxf lub .dwg – możliwe wersje:  2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, R2012, 2013, R2013 2014, R2014

- w podziale na warstwy:

- podstawowe obiekty powinny być zapisane w osobnych warstwach

- odnośniki do etykiet - osobna warstwa

- osobna warstwa etykiet

- warstwy bez połączeń referencyjnych pomiędzy danymi w przypadku        tworzenia   danych CAD

- zapis danych geometrycznych tylko jako punkty, linie i poligony

- każdy obiekt powinien mieć atrybut jednoznacznie identyfikujący obiekt

- każda kondygnacja umieszczona w odrębnej warstwie”

Wymagania dla dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,        normami i zasadami wiedzy technicznej; w oparciu o:

- Wytyczne i wymagania techn. dla węzłów cieplnych w spółkach Grupy Fortum      w Polsce;

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389);

- Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót     powinny być wykonane -  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                    z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji      projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia    standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu        widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny być uzgodnione z zamawiającym.

Dokumentacja techniczna będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych – na wyłonienie wykonawcy robót        budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie. Powinna określać parametry      techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologię robót.     Parametry te powinny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,     patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy zastosowanie w/w jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać   w dokumentacji wykonawczej parametry urządzeń i materiałów równoważnych.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

- Opracowanie we wszystkich branżach musi spełniać wymogi projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinno być zgodne z Prawem zamówień publicznych.                   Powinno rozwiązywać w sposób kompleksowy potrzeby wynikające z charakteru obiektu oraz rozwiązań przyjętych w każdej z branż.

- W zakres prac wchodzi uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii (w tym rzeczoznawców), ekspertyz, warunków technicznych, geodezyjnych i innych, niezbędnych    do prawidłowego wykonania dokumentacji. Opracowanie musi być kompletne, umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji zezwalającej na użytkowanie, jak i funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Należy przewidzieć inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposażenie,   jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania prac i funkcjonowania    obiektu.

- W koszt dokumentacji powinny być wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkie materiały wyjściowe do projektowania, uzgodnienia i opłaty    niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót związanych z przedmiotowym zamówieniem. Dopełnienie wszelkich formalności związanych  z uzyskaniem      decyzji administracyjnych, uzgodnień, map itp., leżą po stronie Projektanta.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia dokumentacji formalno–prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę do właściwych organów; po uzyskaniu stosownego upoważnienia wraz z uzupełnieniem wszelkich wątpliwości podniesionych przez te ograny, na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny i kwalifikacji możliwości realizacji prac w budynku zasiedlonym lub konieczności jego wykwaterowania.

- Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu koncepcję planowanych rozwiązań projektowych w celu ich akceptacji.

W ramach przedmiotu zamówienia i ofertowej ceny, Wykonawca zobowiązany jest również do:

- wprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego zmian do projektu koncepcyjnego;

- uzyskania niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów;

- dokonania uzgodnień międzybranżowych;

- zapewnienia sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione;

- wykonania wszelkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne 
do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

- wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji;

- uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego;

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.