Załącznik nr 2 do umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

usług polegających na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonie L.

1.Nazwa zamówienia:

Usługi polegające na wykonaniu okresowych przeglądów serwisowych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonie L.

2. Przedmiot zamówienia:

Przeglądy serwisowe oraz usuwanie awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie i węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi wymogami zawartymi w instrukcjach obsługi poszczególnych węzłów cieplnych wg załączonego wykazu łącznie z wymianą lub regeneracją urządzeń i armatury które ulegną awarii w trakcie obowiązywania umowy.

3. Zakres zamówienia.

3.1 Zakres i harmonogram czynności konserwacyjnych w węzłach cieplnych:

3.1.1 Przegląd konserwacyjny

| Zakres przeglądu | Harmonogram |
| --- | --- |
| Przeprowadzenie kontroli wzrokowej całego węzła cieplnego. Sprawdzenie szczelności połączeń. Sprawdzenie parametrów i ich zgodności z wartościami znamionowymi/dopuszczalnymi. Czyszczenie filtrów. Ogólna kontrola wzrokowa wszystkich komponentów. Test działania zaworu bezpieczeństwa. Test działania komponentów elektrycznych i elektronicznych, przełączników itp. Test elektryczny urządzeń bezpieczeństwa. Kontrola wymiennika ciepła. Kontrola wzrokowa ciepłomierza i wodomierza. Kontrola wzrokowa wzrokową urządzeń pomiarowych. Kontrola wzrokowa naczyń wzbiorczych. Uzupełnienie poziomu wody w zładzie. Wypełnienie protokołu serwisu i wpis do książki serwisowej węzła cieplnego. | co 6 miesięcy |
| Ogólna kontrola wzrokową całego węzła cieplnego i komponentów. Sprawdzenie szczelności połączeń. Sprawdzić, czy parametry są zgodne z wartościami znamionowymi/dopuszczalnymi. Czyszczenie filtrów – w razie potrzeby. Wypełnienie protokołu przeglądu i wpis do książki serwisowej węzła cieplnego. | co 1 miesiąc |

3.1.2  Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac dla zapewnienia ciągłości pracy węzłów oraz serwisowanych urządzeń.

3.1.3    Zgłaszanie Zamawiającemu awarii urządzeń objętych gwarancją producenta.

3.1.4 Szczegółowy zakres, częstotliwość oraz warunki wykonania i odbioru           poszczególnych czynności konserwacyjnych określa instrukcja obsługi dla danego węzła. Instrukcja zawiera wykaz urządzeń oraz schemat urządzeń.

3.2 Zamówienie obejmuje również nie wymieniony w instrukcjach zakres czynności związany z poprawnym utrzymaniem pomieszczeń i wyposażenia w szczególności:

3.2.1 Utrzymanie pomieszczeń w należytej czystości i stanie techniczno-eksploatacyjnym

3.2.2 Odtwarzanie zużytych lub uszkodzonych elementów przegród budowlanych i wyposażenia / uzupełnianie ewentualnych ubytków tynków, posadzek, powłok malarskich, klamek, zamków, zawiasów, żarówek, wyłączników, zlewów kurków czerpalnych, węży elastycznych i.t. p., dorabianie kluczy/

3.2.3. Oprawa i mocowanie schematów i instrukcji

3.2.4  Kontrola i mocowanie wszelkich wieszaków w obrębie pomieszczenia

3.2.5  Przygotowanie urządzeń do badań technicznych na żądanie Zamawiającego

3.2.6  Wykonywanie prób szczelności i testów rozruchowych, oraz okresowych włączeń na żądanie Zamawiającego

3.2.7 Zgłaszanie zamawiającemu istotnych dysfunkcji urządzeń i potrzeb remontowych wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji lub umowy.

3.2.8 Wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych stanu technicznego  instalacji elektrycznej węzła zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji obiektów, sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu protokołów z ich przeprowadzenia  przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.

3.2.9 Wykonywanie odczytów kontrolnych urządzeń pomiarowych na żądanie Zamawiającego

3.2.10 Czasowe udostępnianie pomieszczeń węzła na żądanie i wg wskazań Zamawiającego

3.2.11 Kontrola, i uzupełnianie napełnienia zładu

3.2.12 Kontrola i konserwacja systemów alarmowych

3.2.13 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej

3.2.14  Opróżnienia i napełnienie zładu lub jego części na żądanie Zamawiającego.

Uchylanie się od w/w czynności może spowodować wstrzymanie bieżącej zapłaty do czasu ich wykonania.

3.3 Granice zamówienia.

3.3.1. W odniesieniu do urządzeń i wyposażenia – obręb pomieszczenia w którym się znajdują wraz z czujnikami zewnętrznymi podłączonymi do automatyki..

3.3.2. W odniesieniu do rurociągów i armatury – do pierwszego zaworu na instalacji włącznie

3.3.3 W odniesieniu do instalacji elektrycznych od WLZ do węzła cieplnego z uwzględnieniem instalacji uziemiającej i wyrównawczej.

3.4.  Czasokres świadczenia usług serwisowych

3.4.1 Węzły cieplne dwufunkcyjne – 12  m-cy  w roku

3.5 Dyspozycyjność serwisu

3.5.1 Gotowość serwisu do usuwania awarii i zapobiegania ich skutkom – całodobowa

3.5.2 Czas reakcji – od podjęcia zgłoszenia do dojazdu na miejsce – max. 1 godz.

3.5.3. Łączność

3.5.3.1 Telefon alarmowy całodobowy do powszechnej wiadomości z możliwością nagrywania zgłoszeń oraz rejestracji poczty elektronicznej lub rozwiązanie równorzędne

3.5.3.2 Telefon komórkowy osoby bezpośrednio prowadzącej serwis w celu umożliwienia  kontaktu z zamawiającym. Za zgodą wykonawcy może służyć do realizacji pkt 3.5.3.1. Dopuszcza się przekierowywanie rozmów.