Załącznik nr 2 do umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

usług polegających na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii logoterm, wymianie urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymianie urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L.

1.Nazwa zamówienia:

Usługi polegające na wykonaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii logoterm, wymianie urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymianie urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Przeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L zgodnie z obowiązującymi wymogami zawartymi w instrukcjach obsługi wg załączonego wykazu łącznie z wymianą lub regeneracją urządzeń i armatury które ulegną awarii w trakcie obowiązywania umowy

3. Zakres zamówienia.

3.1 Zakres przeglądów konserwacyjnych w logotermach

a)	przegląd zawiera:

- zewnętrzny przegląd urządzeń i podzespołów;

- sprawdzenie zaworów regulacyjnych;

- sprawdzenie nastaw zaworu strefowego i dokonanie adaptacji;

- czyszczenie - płukanie filtrów;

- czyszczenie - płukanie regulatorów;

- odpowietrzenie wymiennika płytowego;

- odpowietrzenie logotermy;

- wymianę uszczelek;

- sprawdzenie pracy regulatora pokojowego i ewentualne zaprogramowanie.

3.2 Przykładowy zakres prac w zakresie umowy (na zlecenie):

- wymianę baterii w regulatorze pokojowym wraz z dostarczeniem baterii i zaprogramowaniem regulatora;

- wymianę urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła w logotermie;

- wymianę wodomierza w logotermie ;

- wymianę zaworu PM Regler;

- wymianę membrany zaworu PM Regler;

- wymianę zaworu strefowego c.o.;

- wymianę siłownika HR 10R;

- wymianę Regulatora Mr 2;

- wymianę Regulatora Mr 10F;

- wymianę siłownika 230V lub 24V;

- wymianę mieszacza termostatycznego;

- wymianę mostka termostatycznego;

- wymianę wymiennika ciepła SWEP E8T/6;

- wymianę pozostałych podzespołów logoterm;

- wymianę urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła poza logotermą;

- wymianę wodomierzy poza logotermą;

- montaż urządzeń pomiarowych dla nowo przyłączanych lokali do istniejącej sieci;

- wymianę podzielników ciepła;

- montaż podzielników ciepła;

- wymianę zaworów odcinających logotermę po wysokiej stronie i na wyjściu;

- zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac dla zapewnienia ciągłości pracy logoterm oraz serwisowanych urządzeń.

3.3. Czasokres świadczenia usług serwisowych

- logotermy dwa razy w trakcie trwania umowy, bez odrębnego zlecenia. Ustala się, że pierwszy przegląd zostanie wykonany w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy, drugi przegląd zostanie wykonany po zakończeniu sezonu grzewczego, nie później jednak niż do 30 czerwca 2019 r. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów logoterm Wykonawca zawiadomi o powyższym Zamawiającego. Wymiana wadliwej części logotermy nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia.

- W zakresie awarii 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3.4. Dyspozycyjność serwisu

- gotowość serwisu do usuwania awarii i zapobiegania ich skutkom – całodobowa,

- czas reakcji – od podjęcia zgłoszenia do dojazdu na miejsce – max. 1 godz,

- telefon alarmowy całodobowy do powszechnej wiadomości z możliwością nagrywania zgłoszeń oraz rejestracji poczty elektronicznej lub rozwiązanie równorzędne,

- telefon komórkowy osoby bezpośrednio prowadzącej serwis w celu umożliwienia.