Załącznik nr 2 do umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

polegających na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii i usterek urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i  węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonie D, E, M, N, J, K, L, C.

1.Nazwa zamówienia:

Usługi polegające na wykonaniu okresowych przeglądów serwisowych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami, stanowiącymi wyposażenie kotłowni oraz węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonie D, E, M, N, J, K, L, C.

2. Przedmiot zamówienia:

Przeglądy serwisowe oraz usuwanie awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami, stanowiącymi wyposażenie kotłów gazowych i węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi wymogami zawartymi w instrukcjach obsługi poszczególnych  węzłów cieplnych wg załączonego wykazu łącznie z wymianą lub regeneracją urządzeń i armatury które ulegną awarii w trakcie obowiązywania umowy.

3. Zakres zamówienia.

3.1 Zakres i harmonogram czynności konserwacyjnych w węzłach cieplnych i kotłowniach gazowych:

3.1.1 Przegląd konserwacyjny

| Zakres przeglądu | Harmonogram |
| --- | --- |
| Przeprowadzenie kontroli wzrokowej całego kotła gazowego lub węzła cieplnego oraz jego komponentów. Sprawdzenie szczelności połączeń. Sprawdzenie parametrów i ich zgodności z wartościami znamionowymi/dopuszczalnymi. Czyszczenie filtrów. Test działania zaworu bezpieczeństwa. Test działania komponentów elektrycznych i elektronicznych, przełączników itp. Test elektryczny urządzeń bezpieczeństwa. Kontrola wymiennika ciepła. Kontrola wzrokowa ciepłomierza i wodomierza wraz z zapisem stanu i przekazaniem g do spółki na protokole. Kontrola wzrokowa urządzeń pomiarowych. Kontrola wzrokowa naczyń wzbiorczych. Uzupełnienie poziomu wody w zładzie. Wypełnienie protokołu serwisu i wpis do książki serwisowej kotła gazowego lub węzła cieplnego. | co 1 miesiąc |

3.1.1 a Dla kotłów 2 funkcyjnych indywidualnych 1 raz w roku przed rozpoczęciem okresu

grzewczego z wpisem do książki serwisowej.

3.1.2  Natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac dla zapewnienia ciągłości pracy kotłowni oraz węzłów.

3.1.3  Natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu awarii i usterek urządzeń objętych gwarancją producenta.

3.1.4 Szczegółowy zakres, częstotliwość oraz warunki wykonania i odbioru           poszczególnych czynności konserwacyjnych określa instrukcja obsługi dla danego kotła gazowego lub węzła. Instrukcja zawiera wykaz urządzeń oraz schemat urządzeń.

3.2 Zamówienie obejmuje również nie wymieniony w instrukcjach zakres czynności związany z poprawnym utrzymaniem pomieszczeń i wyposażenia w szczególności:

3.2.1 Utrzymanie pomieszczeń w należytej czystości i stanie techniczno-eksploatacyjnym

3.2.2 Zgłaszanie zamawiającego zużytych lub uszkodzonych elementów przegród budowlanych i wyposażenia / uzupełnianie ewentualnych ubytków tynków, posadzek, powłok malarskich, klamek, zamków, zawiasów, żarówek, wyłączników, zlewów kurków czerpalnych, węży elastycznych i.t. p., dorabianie kluczy/niezwiązanych z zestawem węzła lub kotła gazowego cieplnego.

3.2.3. Oprawa i mocowanie schematów i instrukcji

3.2.4  Kontrola i mocowanie wszelkich wieszaków w obrębie pomieszczenia

3.2.5  Przygotowanie urządzeń do badań technicznych na żądanie Zamawiającego

3.2.6  Wykonywanie prób szczelności i testów rozruchowych oraz okresowych włączeń na żądanie Zamawiającego

3.2.7 Zgłaszanie zamawiającemu istotnych dysfunkcji urządzeń i potrzeb remontowych wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji lub umowy.

3.2.8 Wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych stanu technicznego  instalacji elektrycznej kotła gazowego lub węzła zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji obiektów, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu protokołów z ich przeprowadzenia  przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.

3.2.9 Wykonywanie odczytów kontrolnych urządzeń pomiarowych na żądanie Zamawiającego

3.2.10 Czasowe udostępnianie pomieszczeń,  w których znajdują się kotły gazowe oraz pomieszczeń, gdzie znajdują się węzły na żądanie i wg wskazań Zamawiającego

3.2.11 Kontrola, i uzupełnianie napełnienia zładu

3.2.12 Kontrola i konserwacja systemów alarmowych

3.2.13 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej

3.2.14  Opróżnienia i napełnienie zładu lub jego części na żądanie Zamawiającego.

Uchylanie się od w/w czynności może spowodować wstrzymanie bieżącej zapłaty do czasu ich wykonania.

3.3 Granice zamówienia.

3.3.1. W odniesieniu do urządzeń i wyposażenia – obręb pomieszczenia w którym się znajdują wraz z czujnikami zewnętrznymi podłączonymi do automatyki.

3.3.2. W odniesieniu do rurociągów i armatury – do pierwszego zaworu na instalacji włącznie

3.3.3 W odniesieniu do instalacji elektrycznych od WLZ do kotła gazowego lub węzła cieplnego z uwzględnieniem instalacji uziemiającej i wyrównawczej.

3.4.  Czasokres świadczenia usług serwisowych

3.4.1 Węzły cieplne dwufunkcyjne – 12  m-cy  w roku

3.4.2 Kotły gazowy dwufunkcyjne – 12  m-cy  w roku

3.4.3 Kotły gazowe jednofunkcyjne –12 m-cy w roku

3.5 Dyspozycyjność serwisu

3.5.1 Gotowość serwisu do usuwania awarii i zapobiegania ich skutkom – całodobowa

3.5.2 Czas reakcji – od podjęcia zgłoszenia do dojazdu na miejsce – max. 1 godz.

3.5.3.1 Telefon alarmowy całodobowy do powszechnej wiadomości z możliwością nagrywania zgłoszeń oraz rejestracji poczty elektronicznej lub rozwiązanie równorzędne

3.5.3.2 Telefon komórkowy osoby bezpośrednio prowadzącej serwis w celu umożliwienia  kontaktu z Zamawiającym. Za zgodą Wykonawcy może służyć do realizacji pkt 3.5.3.1. Dopuszcza się przekierowywanie rozmów.