### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

- Przedmiot robót

Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych polegająca na badaniu instalacji elektrycznej i  piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- Podstawa prawna oraz przepisy związane:

- Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. ,  poz. 1333.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.11.2017 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, poz. 2285

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie.

- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN- HD 60364-5-54: 2011 U Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 5-54. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające  przewody ochronne.

- Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach.

- Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002 r.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Cel  okresowej kontroli stanu technicznego budynków

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i  piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji 
i aparatów.

- Obiekty objęte kontrolą.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budynki stanowiące własność Gminy Wrocław wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi położonymi w tych budynkach, oraz lokali wolnostojących. Wykaz adresowy zadań przedstawiono w załączniku nr 1. Książki obiektów budowlanych oraz teczki lokali przypisane adresem do rejonu uwidocznionego w załączniku nr 1 znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

- Opis czynności wykonania przeglądu technicznego.

Czynności związane z wykonaniem okresowej kontroli należy rozpocząć od zapoznania się z treścią książek obiektu budowlanego oraz z protokołami z poprzedniej kontroli. Brak dokumentacji u Zamawiającego nie może stanowić podstawy do przesunięcia terminu realizacji Umowy.

Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji przez Kierownika Zespołu Technicznej Obsługi Zasobu harmonogramu prac oraz odebranie upoważnień dla osób wskazanych w § 7 ust.3 Umowy.

Sprawy organizacyjne związane z powiadamianiem najemców w celu dokonania oględzin lokali, spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca winien wykonywać oględziny w obiektach, posiadając w miejscu widocznym identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą jednostki dokonującej kontroli.

O terminie przeglądu należy powiadomić najemców lokali w budynku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W powiadomieniu tym należy zobowiązać najemców do udostępnienia lokali w celu dokonania oględzin oraz udostępnienia pomieszczeń przynależnych w obrębie budynku (piwnice, pralnie itp.) wraz z lokalami użytkowymi.

W ramach kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania kontroli instalacji pomieszczeń technicznych m.in. takich jak węzły cieplne, pomieszczeń stacji transformatorowych (o ile nie są one własnością Zakładu Energetycznego) i schronów.

Okresowa kontrola stanu technicznego musi być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia właściwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadające uprawnień do jej wykonywania, określonej w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, będzie uznane przez Zamawiającego jako naruszenie warunków Umowy z równoznacznym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną 
i przepisami  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  protokoły.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zbiorczego zestawienia zgodnie z załącznikiem nr 5.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół z kontroli według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej.

Głównym zagadnieniem niniejszej specyfikacji jest wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach będących własnością Gminny Wrocław ( zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane). W nawiązaniu do powyższego badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzanie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 okresowe sprawdzenie i próby powinny obejmować co najmniej:

- oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

- Zakres wykonywania pomiarów.

Na wyniki pomiarów składają się dwie części:

- pierwsza to oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewniało jego poprawne działanie.

- druga to próby i pomiary mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry techniczne 
i spełnione są wymagania dotyczące aparatów pomiarowych i sprawdzających podanych w normach.

1. Badanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

1.1. Oględziny.

Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Należy wykonać:

- sprawdzenie prawidłowości zastosowanej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi, i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,

- ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz sprawdzenia właściwego doboru przekroi i oznaczeń przewodów: neutralnych, ochronnych, i fazowych oraz jakości ich połączeń,

- sprawdzenie rozdzielnic i sterownic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji wsporczych i osłonowych,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania odbiorników energii elektrycznej, przyłączonych na stałe 
do instalacji oraz wykrycie wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie umieszczenia, prawidłowości i czytelności napisów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, umieszczenie schematów i tabliczek znamionowych oraz oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków, itp.

Oględziny powinny obejmować:

- przyłącza i złącza kablowe lub napowietrzne, układ zasilania rezerwowego, wyłącznik główny, główne tablice: rozdzielczą i administracyjną, wewnętrzne linie zasilające, tablice piętrowe lub sekcyjne, rozdzielnice miejscowe (zasilające odbiorniki siłowe), uziemienia i przewody ochronne, połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe,

- instalacje w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych: gniazd wtyczkowych, dźwigów osobowych oraz oświetlenia podstawowego, awaryjnego i przeszkodowego,

- instalacje odbiorcze w mieszkaniach,

- tablice zabezpieczające (wyłącznikowi i bezpiecznikowe) obwody oświetleniowe, obwody zasilające odbiorniki zasilane na stałe, w tym obwód zasilający kuchnię elektryczną, elektryczny ogrzewacz wody itp. obsługi, konserwacji i napraw.

1.2. Próby.

Próby powinny obejmować:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych (sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania),

- sprawdzenie obwodów z wyłącznikiem różnicowoprądowym.

- 2. Badanie instalacji piorunochronnej.

- Zakres badań obejmuje:

- a) oględziny części naziemnej (zwody, przewody odprowadzające, złącza kontrolne).

- Oględziny dotyczą sprawdzania:

- -zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,

- -wymiarów użytych materiałów,

- -rodzajów połączeń.

Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających; wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo.

W przypadku, gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, można te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi, w celu umożliwienia dalszego ich użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element wymienić na nowy. Gdy budynek nie będzie wyposażony w instalację odgromową należy stwierdzić czy zachodzi konieczność jej wykonania.

- b) sprawdzenie ciągłości przewodów odprowadzających.

- Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego.

- c) pomiar rezystancji uziemień.

- Dokładność wykonywania pomiarów.

Dokładność wykonywania pomiarów zależy od klasy dokładności użytych przyrządów, doboru właściwej metody wykonywania pomiarów i uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu 
i jego parametrów. Należy dążyć do wykonywania pomiarów z możliwie dużą dokładnością, z uchybem pomiaru do 20 %.

Dokładność pomiaru zależy od zakresu użytego przyrządu pomiarowego i aby była jak największa odczytu należy dokonywać na takim zakresie aby wskazanie przyrządu wynosiło co najmniej 3/4 zakresu pomiarowego.

- 1. Klasa i zakres użytych przyrządów pomiarowych.

Klasa dokładności przyrządu pomiarowego jest to maksymalny błąd bezwzględny popełniany 
w dowolnym miejscu skali, obliczony jako błąd procentowy w stosunku do pełnego zakresu pomiarowego, zaokrąglony do jednej z siedmiu znormalizowanych klas: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 i 5.

δm = DmWmax . 100 % = Wm−WrzWmax . 100 %			[1]

gdzie: δm - uchyb względy przyrządu; Δm - błąd bezwzględny; Wm - wartość mierzona; Wrz - wartość rzeczywista; Wmax- aktualny zakres pomiarowy.

Dla przyrządów z zerem pośrodku skali Wmax jest sumą wartości bezwzględnych lewej i prawej strony skali.

- 2. Dobór właściwej metody pomiarów

Zastosowana metoda wykonywania pomiarów powinna być metodą najprostszą, zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów wynika ze znajomości obiektów mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewniać wiarygodność ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawców, protokoły). Zastosowanie nieprawidłowej lub mało dokładnej metody i niewłaściwych przyrządów pomiarowych może być przyczyną zagrożenia, w następstwie dopuszczenia do użytkowania urządzeń, które nie spełniają warunków skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

- 3. Zasady wykonywania pomiarów

Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji,

- Przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przyrządów (kontrola, próba itp.),

- Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń,

- Przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań.

Przed przystąpieniem do pomiarów należy dokonać niezbędnych ustaleń i obliczeń warunkujących:

- wybór poprawnej metody pomiaru,

- jednoznaczność kryteriów oceny wyników,

- możliwość popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych,

- konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych.

- 4. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Przyrządy używane do sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej dla zachowania wiarygodności wyników badań powinny być poddawane okresowej kontroli metrologicznej co najmniej raz na rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia, okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników tego typu wynosi 13 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej.

- Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.

1. Forma protokółu z prac pomiarowo-kontrolnych.

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:

1.  Nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe.

2.  Miejsce pracy badanego urządzenia.

3.  Rodzaj pomiarów.

4.  Nazwisko osoby wykonującej pomiary.

5.  Datę wykonania pomiarów.

6.  Spis użytych przyrządów i ich numery.

7. Szkice – schematy elektryczne jedno kreskowe rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji.

8.  Liczbowe wyniki pomiarów.

9.  Uwagi.

10.  Wnioski.

Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń od norm i przepisów, z podaniem części instalacji których to dotyczy.

- Wykonywanie poszczególnych rodzajów prób.

1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych.

a) Norma wymaga aby próbę ciągłości przewodów wykonywać przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o niskim napięciu 4 do 24 V w stanie bez obciążeniowym (U1)           i prądem co najmniej 0,2 A (U2). Prąd stosowany podczas próby powinien być tak mały, aby nie powodował niebezpieczeństwa powstania pożaru lub wybuchu. Do wykonania tego sprawdzenia można użyć specjalnie przystosowanej latarki elektrycznej z baterią o napięciu 4,5 V i żarówką 3,7V/0,3A. Sprawdzenie może być również wykonane przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego lub metodą techniczną.

b) Pomiar rezystancji przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R między każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego przewodu wyrównawczego, który ma zachowaną ciągłość z uziomem.

Według PN-IEC 60364-6-61 pomierzona rezystancja R powinna spełniać następujący warunek:

R  UC / Ia  				 [2]

gdzie: UC - spodziewane napięcie dotykowe podane w tabeli 1, określone na podstawie IEC 479-1; Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym czasie 0,2; 0,4 lub 5 s.

Warunek ten nie dotyczy połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych).

Dla połączeń wyrównawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzących wątpliwość co do wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale, należy sprawdzać czy rezystancja połączeń wyrównawczych R między częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, spełnia warunek:

R  UL/Ia 				  [3]

gdzie: UL - dopuszczalne długotrwale napięcie dotyku 50 V-warunki normalne, 25 V-plac budowy; Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym czasie\

Tabela 1. Spodziewane napięcie dotykowe

| Czas wyłączenia [ s ] | Spodziewane napięcie dotykowe [ V ] |
| --- | --- |
| 0,1 | 350 |
| 0,2 | 210 |
| 0,4 | 105 |
| 0,8 | 68 |
| 5 | 50 |

Normy zalecają układ pomiarowy (rys.1) zasilany z obcego źródła o napięciu przemiennym do 24 V-metoda techniczna. Rezystancje połączeń ochronnych obliczamy ze wzoru [3]. Pomiar rezystancji przewodów można również wykonać przy użyciu mostka Wheatstone’a lub mostka Thomsona albo z wykorzystaniem miernika do pomiaru małych rezystancji.

R=U−U2I−RL		[4]

U1 - napięcie w stanie bezprądowym

U2 - napięcie pod obciążeniem

I - prąd obciążenia

RL - rezystancja przewodów pomiarowych

T - transformator zasilający 150 VA

P - potencjometr regulacyjny

SPW - szyna połączeń wyrównawczych

- Rys. 1. Układ do pomiaru rezystancji przewodów ochronnych

- .

- 2. Pomiar rezystancji izolacji.

Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Dobry stan izolacji to obok innych środków ochrony, również gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim czyli przed porażeniem prądem elektrycznym jakim grożą urządzenia elektryczne.

Mierząc rezystancję izolacji sprawdzamy stan ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Pomiary rezystancji powinny być wykonane w instalacji odłączonej od zasilania. Rezystancję izolacji należy mierzyć pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz pomiędzy każdym przewodem czynnym 
i ziemią. Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN traktować należy jako ziemię, a przewód neutralny N jako przewód czynny.

Przy urządzeniach z układami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji należy wykonywać pomiędzy przewodami czynnymi połączonymi razem a ziemią, celem uniknięcia uszkodzenia elementów elektroniki. Bloki zawierające elementy elektroniczne, o ile to możliwe należy na czas pomiaru wyjąć 
z obudowy.

- 2.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji zależy od takich czynników jak:

- Wilgotność,

- Temperatura,

- Napięcie przy jakim przeprowadzany jest pomiar,

- Czas pomiaru,

- Czystość powierzchni materiału izolacyjnego.

Pomiar rezystancji izolacji powinien być przeprowadzany w odpowiednich warunkach: temperatura 10 do 25oC, wilgotność 40% do 70%, urządzenie badane powinno być czyste i nie zawilgocone.

Dla urządzeń nagrzewających się podczas pracy wykonujemy pomiar rezystancji izolacji w stanie nagrzanym.

Rys. 2. Zależność rezystancji izolacji od temperatury, napięcia i czasu pomiaru.

Pomiar wykonujemy prądem stałym aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru. Odczyt wyniku pomiaru następuje po ustaleniu się wskazania (po ok. 1 min). Odczytujemy wtedy natężenie prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia na skali przyrządu wycechowanej w MΩ.

- Wymagana dokładność pomiaru rezystancji 20%.

Miernikami rezystancji izolacji są induktory o napięciu 250, 500,1000 i 2500 V.

Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych podaje norma PN-IEC 60364-6-61

Tabela 2. Minimalne wymagane wartości rezystancji izolacji

| Napięcie znamionowe badanego obwodu [V] | Napięcie probiercze prądu stałego [V] | Minimalna wartość rezystancji izolacji [M] |
| --- | --- | --- |
| do 50 SELV i PELV | 250 |  0,25 |
| 50 < U  500 | 500 |  0,5 |
| > 500 | 1000 |  1,0 |

Rezystancja izolacji mierzona napięciem probierczym podanym w tabeli 2 jest zadowalająca, jeżeli jej wartość nie jest mniejsza od wartości minimalnych podanych w tabeli 2.

- 3. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN polega 
na sprawdzeniu czy spełniony jest warunek:

ZS x Ia   UO					 [5]

gdzie: ZS - impedancja pętli zwarcia w [Ω];	 Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego[A]; Uo - napięcie fazowe sieci w [V].

Przeprowadza się pomiar impedancji pętli zwarciowej ZS i określa prąd Ia na postawie charakterystyk czasowo-prądowych urządzenia ochronnego lub znamionowego prądu różnicowego urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Ia dobieramy z charakterystyki zastosowanego urządzenia zabezpieczającego tak aby wyłączenie następowało w wymaganym czasie 0,2; 0,4 lub 5 s zgodnie z wymaganiami p. 413.1.3. normy PN-IEC 60364-4-41.

Impedancja pętli zwarcia wynika z sumy rezystancji przewodów doprowadzających, impedancji uzwojeń transformatora, impedancji wszystkich urządzeń i przewodów znajdujących się w instalacji odbiorczej aż do punktu pomiaru. Przy obliczaniu impedancji pętli zwarcia przez projektanta wynik należy powiększyć 
o 25 %.

Norma zaleca aby pomiar impedancji pętli zwarcia wykonywać przy częstotliwości znamionowej prądu obwodu.

- 3.1. Pomiar metoda techniczną.

Pomiar ten wykonuje się przy użyciu woltomierza i amperomierza lecz obecnie praktycznie tej metody obecnie nie stosuje się. Przy tej metodzie osobno mierzymy i obliczymy rezystancję Rx badanej pętli zwarcia następnie mierzymy i obliczamy reaktancję Xx pętli zwarcia. Impedancja pętli zwarcia jest sumą geometryczną rezystancji i reaktancji i wynosi:

ZS  = RX2+XX2  				[6]

Stosowanie tej metody grozi pojawieniem się niebezpiecznego napięcia dotykowego na chronionych odbiornikach, które może wystąpić przy przerwie w przewodzie ochronnym. Dlatego przed właściwym pomiarem należy włączyć w badaną pętlę rezystor kontrolny rzędu 6 k.

W załączniku D normy PN-IEC 60364-6-61 podane są 2 metody pomiaru impedancji pętli zwarcia dla układów sieci TN.

- 3.2. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia.

Impedancję pętli zwarcia sprawdzanego obwodu należy zmierzyć załączając na krótki okres obciążenie o znanej impedancji - rys. 5.

Impedancja pętli zwarcia obliczana jest ze wzoru:

ZS = (U1 - U2)/IR		 [7]

gdzie: ZS - impedancja pętli zwarcia; U1 - napięcie pomierzone bez włączonej rezystancji obciążenia; U2 - napięcie pomierzone z włączoną rezystancją obciążenia; IR - prąd płynący przez rezystancję obciążenia. Różnica pomiędzy U1 i U2 powinna być znacząco duża.

Na tej metodzie oparta jest zasada działania prawie wszystkich mierniki impedancji pętli zwarcia, takich jak: MOZ, MR-2, MZC-2, MZC 300 i wiele innych.

- Rys. 3. Metoda pomiaru impedancji pętli zwarcia.

3.3. Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych.

Do pomiarów impedancji pętli zwarcia ZS przy ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
w nowych i użytkowanych instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi używanych jest wiele mierników takich jak: MW 3, MZK-2, MPZ-1, MIZ, MZW-5, MR-2, MOZ, MZC-2, OMER-1, MZC-300, MZC-301, MZC-302, MZC-303 i MZC-310S oraz wiele przyrządów produkcji zagranicznej.

Miernikami nowej generacji polskiej produkcji do pomiarów impedancji pętli zwarcia są: Mierniki skuteczności zerowania serii MZC-200 i MZC-300 produkcji Firmy TIM SA. Są to lekkie przenośne przyrządy z odczytem cyfrowym, służące do pomiaru rezystancji w obwodach samoczynnego wyłączenia zasilania i rezystancji uziemień ochronnych oraz napięć przemiennych. Nadają się do szybkiego i wygodnego sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach o napięciu 100do 500 V.

- 4. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

4.1. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach zabezpieczonych wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi.

4.1.1 Metoda 1.

Zasada metody pokazana jest na rys. 8. - układ bez sondy.

Zmienna rezystancja jest włączona między przewodem fazowym, za urządzeniem ochronnym a częścią przewodzącą dostępną. chronionego odbioru. Przez zmianę rezystancji RP regulowany jest prąd I przy którym zadziała urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Nie może on być większy od In. W tej metodzie nie stosuje się sondy pomocniczej umieszczonej w “strefie ziemi odniesienia”.

Rys. 4. Metoda 1, sprawdzania urządzeń różnicowoprądowych, układ do pomiaru prądu zadziałania i napięcia dotyku bez użycia sondy pomiarowej.

- 4.1.2 Metoda 2.

Na rysunku 5. pokazana jest zasada metody, w której zmienny opór jest włączony między przewodem fazowym od strony zasilania a innym przewodem czynnym po stronie odbioru-(zasada testera). Prąd zadziałania I nie powinien być większy od In. Obciążenie powinno być odłączone podczas próby.

Rys. 5. Metoda 2 układ do pomiaru prądu zadziałania wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.

- 4.1.3. Metoda 3.

Na rysunku 5. pokazana jest zasada metody, w której stosowana jest elektroda pomocnicza (sonda) umieszczona w ziemi odniesienia. Prąd jest zwiększany przez zmniejszanie wartości rezystancji RP. W tym czasie mierzone jest napięcie U między dostępną częścią przewodzącą a niezależną elektrodą pomocniczą. Mierzony jest również prąd I, przy którym urządzenie zadziała, który nie powinien być większy niż In.

Powinien być spełniony następujący warunek:

U  UL x I/In 			[8]

gdzie: UL - jest napięciem dotykowym dopuszczalnym długotrwale w danych warunkach środowiskowych.

Rys. 6. Metoda 3 sprawdzania urządzeń różnicowoprądowych, układ do pomiaru prądu zadziałania i napięcia dotyku z wykorzystaniem sondy pomiarowej.

Sprawdzenie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych powinno obejmować:

1. Sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem “TEST”.

2. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE.

3. Sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego IΔ nie jest wymagane przez przepisy).

4. Pomiar czasu wyłączania wyłącznika tΔFI (nie jest wymagany przez przepisy).

5. Pomiar prądu wyłączania IΔ.

- 4.2. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem.

Wielu producentów oferuje różnego rodzaju testery wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych. Używa się ich do sprawdzania poprawności działania wyłączników o działaniu bezpośrednim w instalacjach elektrycznych. Przy ich pomocy można ustalić wartość prądu powodującego wyłączenie wyłącznika oraz ustalić przedział czasowy, w którym następuje to wyłączenie.

4.3. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi.

Najłatwiejsze sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi odbywa się przy użyciu mikroprocesorowych multitesterów.

Miernik Zabezpieczeń Różnicowoprądowych MRP-120 produkcji TIM Sp. z o.o. w Świdnicy służy 
do przeprowadzania pełnego zakresu badań wyłączników ochronnych różnicowoprądowych tylko typu AC.

Miernik Zabezpieczeń Różnicowoprądowych MRP-120, jest przenośnym przyrządem przeznaczonym 
do pomiaru parametrów instalacji zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi zwykłymi i selektywnymi o znamionowym prądzie różnicowym 10 mA do 500 mA. Umożliwia on szybkie sprawdzanie poprawności połączeń przewodów L, N i PE w gniazdkach sieciowych i w obwodach bez gniazd wtyczkowych, pomiar wszystkich istotnych parametrów, w szczególności napięcia przemiennego sieci, rzeczywistego prądu wyzwalania wyłącznika prądem narastającym, pomiar czasu zadziałania badanego wyłącznika, oraz pomiar rezystancji uziemienia zabezpieczonego obiektu i napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłącznika. Miernik MRP-120 przeprowadza test zadziałania wyłączników różnicowoprądowych prądem sinusoidalnym i nie posiada możliwości testowania prądem pulsującym i prądem stałym.

Konstrukcja miernika została opracowana w oparciu o najnowszą technologię montażu powierzchniowego i techniki mikroprocesorowej. Jest to więc miernik o możliwościach zbliżonych do możliwości mikroprocesorowych multitesterów produkcji zagranicznej.

W kraju dostępnych jest również kilka zagranicznych mikroprocesorowych mierników włączników ochronnych różnicowoprądowych.

Badanie przyrządami mikroprocesorowymi odbywa się następująco:

a) Sprawdzenie obwodu zakończonego 1-fazowym gniazdem wtyczkowym - po włożeniu wtyczki przyrządu
 do gniazda i załączeniu go następuje sprawdzenie poprawności połączeń przewodów L, N, PE.

Stan połączenia przewodów jest sygnalizowany wyświetleniem odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym lub odpowiednim świeceniem lampek sygnalizacyjnych w zależności od zastosowanego miernika.

Poprawne połączenie przewodów w mierniku MRP-120 sygnalizowane jest wyświetleniem symbolu wtyczki, 
w przypadku zamiany miejscami przewodów L i N nad wtyczką wyświetlany jest łuk ze strzałkami na obydwu końcach. Po zaniku napięcia zasilającego lub jego zmianie o więcej niż 15% od wartości nominalnej symbol wtyczki mruga.

Jeżeli przewód ochronny nie jest podłączony, lub napięcie na przewodzie ochronnym względem ziemi przekracza wartość napięcia dopuszczalnego długotrwale UL, i dotknięto elektrody dotykowej, to wyświetlany jest napis PE i dalsze wykonywanie pomiarów nie jest możliwe.

W przypadku konieczności sprawdzenia poprawności połączeń przewodów w obwodzie bez gniazda wtykowego lub dla odbiornika zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, przyrząd należy połączyć trzema przewodami z wtykami bananowymi i klipsami.

b) pomiar parametrów technicznych wyłączników różnicowoprądowych chroniących instalacje elektryczne:

- pomiar napięcia dotykowego UB

Badanie polega na wymuszeniu prądu o wartości mniejszej od 50% wybranego znamionowego prądu różnicowego, dzięki czemu nie następuje wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego. Wbudowany mikroprocesor oblicza wartość napięcia odnosząc ją do znamionowego prądu różnicowego badanego wyłącznika.

- pomiar rezystancji uziemienia RE

miernikami mikroprocesorowymi odbywa się podobnie jak pomiar napięcia dotykowego tym miernikiem. Wynik pomiaru napięcia jest przeliczany na rezystancję uziemienia według wzoru:

RE = UBIDn      [Ω] 					[9]

Zakres pomiarowy rezystancji uziemienia wynosi 0 do 12,5 kΩ.

- pomiar czasu wyłączania wyłącznika różnicowoprądowego

pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego miernikami mikroprocesorowymi możliwy jest tylko po uprzednim wykonaniu pomiaru napięcia dotykowego i tylko wtedy gdy nie przekroczy ono wybranej uprzednio wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale UL (50, lub 25 V). Niektórymi miernikami pomiar czasu zadziałania można wykonać dla prądów 1, 2 i 5 x IΔn.

- pomiar rzeczywistego prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

polega na wymuszeniu prądu różnicowego narastającego liniowo od 30 do 105% wartości In  wybranej pokrętłem. Prąd różnicowy narasta i w chwili wyzwolenia wyłącznika mierzone jest napięcie dotykowe wyświetlane później na przemian ze zmierzonym prądem zadziałania.

Pomiary wykonywane obydwoma przyrządami przebiegają sprawnie i szybko.

5. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu.

Pomiar rezystancji uziemienia uziomu powinien być wykonany odpowiednią metodą techniczną lub kompensacyjną. Rezystancję uziemień mierzy się prądem przemiennym
Nie można wykonywać pomiarów rezystancji uziemień prądem stałym, gdyż siły elektromotoryczne powstające na stykach metal-elektrolit powodują błędy pomiarów, oraz ze względu na elektrolityczny charakter przewodności gruntu. Najczęściej do pomiaru rezystancji uziemienia uziomu używany jest induktorowy miernik do pomiaru uziemień IMU oparty na metodzie kompensacyjnej.

W metodzie technicznej pomiaru rezystancji uziemienia uziomu:

Obwód prądowy układu pomiarowego tworzą: obwód wtórny transformatora, amperomierz, uziom badany X, ziemia i uziom pomocniczy (prądowy) P.

Obwód napięciowy układu pomiarowego tworzą: woltomierz i sonda pomiarowa napięciowa S.

Do poprawnego wykonania pomiaru rezystancji uziemienia wymagane są: woltomierz o dużej rezystancji 1000 Ω/V, magnetoelektryczny lub lampowy wysokiej klasy dokładności do - 0,5, amperomierz 
o większym zakresie od spodziewanego prądu i wysokiej klasy dokładności. Rezystancja sondy nie powinna przekraczać 300 Ω.

Odległości między uziomem X a sondą pomiarową S i uziomem pomocniczym P muszą być takie by sonda była w przestrzeni o potencjale zerowym (ziemia odniesienia).

Wartość rezystancji uziomu oblicza się ze wzoru:

Rx = Uv/IA  [Ω]			[10]

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia nadaje się do pomiaru małych rezystancji 
w granicach 0,01-1 Ω.

Rys. 7. Układ do pomiaru rezystancji uziemień metodą techniczną.

gdzie: X-badany uziom, S- napięciowa sonda pomiarowa, P- uziom pomocniczy prądowy, Tr- transformator izolujący, V-przebieg potencjału między uziomem badanym i uziomem pomocniczym prądowym.

Wadami metody technicznej są:

a) konieczność stosowania pomocniczych źródeł zasilania,

b) na wynik pomiaru mogą mieć wpływ prądy błądzące,

c) niemożliwość bezpośredniego odczytu mierzonej rezystancji.

Praktycznie do metody tej możemy wykorzystać miernik rezystancji pętli zwarcia, unikając wymienionych wad, przy pomiarze w sieci TN lub TT.

- Rys. 8. Schemat połączeń do pomiaru rezystancji uziemień metodą kompensacyjną

Metoda kompensacyjna stosowana jest do pomiarów rezystancji uziemień od kilku do kilkuset Ω.

Źródłem prądu przemiennego jest induktor korbkowy z napędem ręcznym. Częstotliwość wytwarzanego napięcia wynosi 65 Hz przy 160 obr/min korbki. Napięcie znamionowe wynosi kilkadziesiąt woltów i nie musi być regulowane.

Na (Rys. 9.) został przedstawiony sposób sprawdzenia poprawności przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu przy użyciu dwu dodatkowych położeń uziomów pomocniczych.

Prąd przemienny o stałej wartości przepływa między uziomem T i uziomem pomocniczym T1 umieszczonym 
w takiej odległości (d) od T, że uziomy nie oddziaływają na siebie. Drugi uziom pomocniczy T2, którym może być metalowy pręt wbity w grunt, jest umieszczony w połowie odległości między T i T1 i umożliwia pomiar spadku napięcia między T i T2.

Rezystancja uziomu to iloraz napięcia między T i T2 i prądu przepływającego między T i T1, pod warunkiem, 
że uziomy nie oddziaływają na siebie. Dla sprawdzenia, że zmierzona rezystancja jest prawidłowa należy wykonać dwa dalsze odczyty z przesuniętym uziomem pomocniczym T2, raz 6 m w kierunku od uziomu T, 
a drugi raz 6 m do uziomu T. Jeżeli rezultaty tych trzech pomiarów są zgodne w granicach błędu pomiaru, 
to średnią z trzech odczytów przyjmuje się jako rezystancję uziomu T. Jeżeli nie ma takiej zgodności, pomiary należy powtórzyć przy zwiększeniu odległości między T i T1 lub zmianie kierunku rozstawienia elektrod. Przy pomiarze prądem o częstotliwości sieciowej, rezystancja wewnętrzna zastosowanego woltomierza musi wynosić co najmniej 200 /V.

Rys. 9. Sposób sprawdzenia poprawności przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu.

Źródło prądu używane do próby powinno być izolowane od sieci energetycznej (np. przez transformator dwuuzwojeniowy).

Ten sposób sprawdzenia poprawności przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu można stosować również przy pomiarze metodą kompensacyjną.

Największe dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia wynoszą:

- dla uziomów poziomych, pionowych i mieszanych oraz stóp fundamentowych:

- grunt podmokły, bagienny, próchniczy, torfiasty, gliniasty: 10 Ω,

- wszystkie pośrednie rodzaje gruntu: 20 Ω

- grunt kamienisty i skalisty: 40 Ω

- dla uziomów otokowych i ław fundamentowych:

- grunt podmokły, bagienny, próchniczy, torfiasty, gliniasty: 15 Ω,

- wszystkie pośrednie rodzaje gruntu: 30 Ω,

- grunt kamienisty i skalisty: 50 Ω

Wartość wypadkowa wszystkich uziemień obiektu nie może  być większa niż:

- dla uziomów poziomych, pionowych i mieszanych oraz stóp fundamentowych:

- grunt kamienisty i skalisty:10 Ω ,

- pozostałe rodzaje gruntów: 7 Ω,

- dla uziomów otokowych i ław fundamentowych:

- grunt kamienisty i skalisty: 15 Ω,

- pozostałe rodzaje gruntów: 10 Ω.

- Odbiór wykonanej kontroli

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej 
z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

- Załączniki do STWiOR

- Załącznik nr 1 – Wykaz adresowy budynków i lokali objętych kontrolą.

- Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia

- Załącznik nr 3 – Protokół ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie zasilania.

- Załącznik nr 4 – Protokół badania rezystancji izolacji i urządzeń elektrycznych oraz sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie zasilania.

- Załącznik nr 5 – Protokół sprawdzenia zabezpieczenie przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego.

- Załącznik nr 6 – Protokół z badań urządzeń piorunochronnych.

- Załącznik nr 7 – zbiorcze zestawienie.

- Załącznik nr 8 – Protokół odbioru.